***Załącznik nr 1 do Umowy***

**Wykaz urządzeń podlegających wymianie / naprawie w stacjach SN 15kV Politechniki Białostockiej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lokalizacja** | **Nr Stacji SN 15kV** | **Rodzaj i zakres robót** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| 16-100 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 Wydział Inżynierii Zarządzania | Stacja średniego napięcia | demontaż rozłączników LHTCI szt. 2 ; montaż rozłączników OR-5 szt. 2 na napięcie 20KV lub równoważne, bezpieczniki zabezpieczające transformatory 630kVA. W celce nr 1 - rozłącznik bez uziemnika. Celka nr 2 – rozłącznik z uziemnikiem dolnym. Przekazanie Zamawiającemu atestów na nowe rozłączniki, fabrycznych protokołów pomiarowych. Wywiezienie poza teren Politechniki Białostockiej zdemontowanych rozłączników i innych niepotrzebnych części. |  |  |  |
| 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 | Stacja średniego napięcia PZO 1351 | Wymiana oleju w kolumnach wyłączników SCI 4-24/12,5/800 szt. 5 – olej certyfikowany. Utylizacja spuszczonego oleju. Wykonanie badania wyłączników SN szt. 3. Wymiana podzespołów lub regulacja w przypadku nieprawidłowego ich działania. Zamawiający posiada wyłączniki SCI szt. 2 zapasowe z których można pobrać i wymienić niesprawne części. W polach zasilających szt. 2 należy sprawdzić i ewentualnie naprawić obwody sterujące, sygnalizacyjne wyłączników. Zamawiającemu należy przekazać Protokoły z badania wyłączników, Protokoły z przeprowadzonych prób wraz ze stwierdzeniem ich sprawności. |  |  |  |
|  |  | **SUMA:** |  |  |  |